## Alg 2
ENTER YOUR GAS CONCENTRATIONS IN ppm (µl/l)
Please replace values of 0 ppm by the detection limit of your laboratory (e.g. 1 ppm or 0.1 ppm)
ID # | Date | H2 | CH4 | C2H2 | C2H4 | C2H6 |  |  | Σ=H2+Cn | Source | %H2 | X | Y | %C2H2 | X | Y | %C2H4 | X | Y | %CH4 | X | Y | %C2H6 | X | Y | somme | A | CX | CY
[7 empty] | ● | ○○○ | 0.5 | ○ | 20 | 1.2246e-15 | 20 | 20 | 19.0211 | 6.1803 | 20 | 11.7557 | -16.1803 | 20 | -11.7557 | -16.1803 | 20 | -19.0211 | 6.1803 | 100 | -951.0565 | 0 | 0
[7 empty] | ● |  | 0.5 | * | 20 | 1.2246e-15 | 20 | 20 | 19.0211 | 6.1803 | 20 | 11.7557 | -16.1803 | 20 | -11.7557 | -16.1803 | 20 | -19.0211 | 6.1803 | 100 | -951.0565 | 0 | 0
[7 empty] | ● |  | 0.5 |  | 20 | 1.2246e-15 | 20 | 20 | 19.0211 | 6.1803 | 20 | 11.7557 | -16.1803 | 20 | -11.7557 | -16.1803 | 20 | -19.0211 | 6.1803 | 100 | -951.0565 | 0 | 0
[7 empty] | ● |  | 0.5 |  | 20 | 1.2246e-15 | 20 | 20 | 19.0211 | 6.1803 | 20 | 11.7557 | -16.1803 | 20 | -11.7557 | -16.1803 | 20 | -19.0211 | 6.1803 | 100 | -951.0565 | 0 | 0
[7 empty] | ● |  | 0.5 |  | 20 | 1.2246e-15 | 20 | 20 | 19.0211 | 6.1803 | 20 | 11.7557 | -16.1803 | 20 | -11.7557 | -16.1803 | 20 | -19.0211 | 6.1803 | 100 | -951.0565 | 0 | 0
[7 empty] | ■ |  | 0.5 |  | 20 | 1.2246e-15 | 20 | 20 | 19.0211 | 6.1803 | 20 | 11.7557 | -16.1803 | 20 | -11.7557 | -16.1803 | 20 | -19.0211 | 6.1803 | 100 | -951.0565 | 0 | 0
[7 empty] | ■ |  | 0.5 |  | 20 | 1.2246e-15 | 20 | 20 | 19.0211 | 6.1803 | 20 | 11.7557 | -16.1803 | 20 | -11.7557 | -16.1803 | 20 | -19.0211 | 6.1803 | 100 | -951.0565 | 0 | 0
[7 empty] | ■ |  | 0.5 |  | 20 | 1.2246e-15 | 20 | 20 | 19.0211 | 6.1803 | 20 | 11.7557 | -16.1803 | 20 | -11.7557 | -16.1803 | 20 | -19.0211 | 6.1803 | 100 | -951.0565 | 0 | 0
[7 empty] | ■ |  | 0.5 |  | 20 | 1.2246e-15 | 20 | 20 | 19.0211 | 6.1803 | 20 | 11.7557 | -16.1803 | 20 | -11.7557 | -16.1803 | 20 | -19.0211 | 6.1803 | 100 | -951.0565 | 0 | 0
[7 empty] | ■ |  | 0.5 |  | 20 | 1.2246e-15 | 20 | 20 | 19.0211 | 6.1803 | 20 | 11.7557 | -16.1803 | 20 | -11.7557 | -16.1803 | 20 | -19.0211 | 6.1803 | 100 | -951.0565 | 0 | 0
d
FAULT ZONES |  | duvalm@ireq.ca
[6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [10 empty] | Ancienne adress deu fichier 27 Mars algorithme 1 pentagone
PD: | Corona Partial Discharge |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | proj X | proj Y | X | Y |  | =(((N4*R4)-(Q4*O4))+((Q4*U4)-(T4*R4))+((T4*X4)-(W4*U4))+((W4*AA4)-(Z4*X4))+((Z4*O4)-(N4*AA4)))*0.5
D1: | Discharges of Low Energy |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | conc H2 |  | 0 | y | 0 | y |  |  |  | Q4
D2: | Discharges of High Energuy |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | conc C2H2 |  | 0.95106 | 0.30902 | cos 18 degrés | sin 18 |  | 0.31416 | 18 degrés | Q5
T3: | Thermal Fault > 300°C |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | conc C2H4 |  | 0.58779 | -0.80902 | cos 54 | - sin 54 |  | 0.94248 | 54 degrés | Q6
T2: | Thermal Fault 300°C - 700°C |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | conc C2H4 |  | -0.58779 | -0.80902 | -cos 54 | - sin 54 |  | 1.5708 | 90 degrés | Q7
T1: | Thermal Fault < 300°C |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | conc C2H6 |  | -0.95106 | 0.30902 | - cos 18 | sin 18 |  |  |  | Q8
S: | Stray Gasing of Oil < 200°C |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
O: | Overheating < 250°C |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
T3-H | T3 in Oil only |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
C: | Possible Carbonization of Paper
duv
Fig.2 and Fig.3 are from IEEE Electrical Insulation Magazine, M. Duval and L. Lamarre, Nov 2014, pages 9-12
duvalm@ireq.ca
| T2 | 1 | -32 | [22 empty] | C | 2.5 | -32.4
|  | -6 | -4 | [23 empty] | -3.5 | -3
|  | -22.5 | -32 | [23 empty] | -11 | -8
|  | 1 | -32 | [23 empty] | -21.5 | -32.4
[27 empty] | 2.5 | -32.4
| T3 | 23.2 | -32.4 | [22 empty] | T3-H | 24 | -30
|  | 24 | -30 | [23 empty] | 0 | -3
|  | 0 | -3 | [23 empty] | -3.5 | -3
|  | -6 | -4 | [23 empty] | 2.5 | -32.4
|  | 1 | -32 | [23 empty] | 23.5 | -32.4
|  | 23.2 | -32.4 | [23 empty] | 24 | -30
| D2 | 4 | 16 | [22 empty] | D2 | 4 | 16
|  | 32 | -6 | [23 empty] | 32 | -6
|  | 24 | -30 | [23 empty] | 24 | -30
|  | 0 | -3 | [23 empty] | 0 | -3
|  | 0 | 1.5 | [23 empty] | 0 | 1.5
|  | 4 | 16 | [23 empty] | 4 | 16
| D1 | 0 | 40 | [22 empty] | D1 | 0 | 40
|  | 38 | 12 | [23 empty] | 38 | 12.4
|  | 32 | -6 | [23 empty] | 32 | -6
|  | 4 | 16 | [23 empty] | 4 | 16
|  | 0 | 1.5 | [23 empty] | 0 | 1.5
|  | 0 | 40 | [23 empty] | 0 | 40
| PD | 0 | 24.5 | [22 empty] | PD | 0 | 24.5
|  | -1 | 24.5 | [23 empty] | -1 | 24.5
|  | -1 | 33 | [23 empty] | -1 | 33
|  | 0 | 33 | [23 empty] | 0 | 33
|  | 0 | 24.5 | [23 empty] | 0 | 24.5
| S | 0 | 40 | [22 empty] | S | 0 | 40
|  | -38 | 12.4 | [23 empty] | -38 | 12.4
|  | -35 | 3 | [23 empty] | -35 | 3
|  | 0 | 1.5 | [23 empty] | 0 | 1.5
|  | 0 | 24.5 | [23 empty] | 0 | 24.5
|  | -1 | 24.5 | [23 empty] | -1 | 24.5
|  | -1 | 33 | [23 empty] | -1 | 33
|  | 0 | 33 | [23 empty] | 0 | 33
|  | 0 | 40 | [23 empty] | 0 | 40
| T1 | -35 | 3 | [22 empty] | O | -21.5 | -32.4
| (SFig2) | -22.5 | -32 | [22 empty] | Sfig2 | -11 | -8
[27 empty] | -3.5 | -3
[27 empty] | 0 | -3
[27 empty] | 0 | 1.5
[27 empty] | -35 | 3
[27 empty] | -23.5 | -32.4
[27 empty] | -21.5 | -32.4
Fig.2
Fig.3